## Лист1
Т А Б Л И Ц А
для приблизительного подбора кабелей, автоматов, по току I (А) и мощности P (кВт)
Сечение токопроводящей жилы мм2 |  | Допустимо длительный ток | Мощность энергопотребителя |  | Номинальные токи автоматов
материал жилы |  | А | 1 ф | 3 ф | 1Ф | 3Ф
|  |  | кВт | кВт | на DIN рейку (ВА 47-63, ВА 47-100) | на DIN рейку (ВА 47-63, ВА 47-100) | на монтажную плату (ВА-99)
AL | Cu |  |  |  | A | A | A
95 | 70 | 195 | --- | 120 | --- | --- | 200
70 | 50 | 160 | --- | 100 | --- | --- | 160
50 | 35 | 125 | 27 | 80 | 125 | 125 | 125
35 | 25 | 100 | 22 | 65 | 100 | 100 | 100
25 | 16 | 80 | 17 | 50 | 80 | 80 | 80
16 | 10 | 55 | 12 | 35 | 50-63 | 63 | 63
10 | 6 | 40 | 9 | 25 | 40 | 40 | 40
6 | 4 | 32 | 7 | 20 | 32 | 32 | 32
4 | 2.5 | 25 | 5 | 15 | 25 | 25 | 25
2.5 | 1.5 | 16 | 3 | от 1 до 9 | от 1 до 16 | от 1 до 16 | 16
--- | 0.75 | 10 | 2 | --- | от 1 до 10 | --- | ---
--- | 0.5 | 6 | 1 | --- | от 1 до 6 | --- | ---